长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂

自行监测方案

- 一、企业基本情况

| 企业名称 | 长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 宽城区小城子街与北湖大桥交汇处东行100米 |  |  |
| 组织机构代码 | 91220101066444229x | 法人代表 | 王忠宽 |
| 环保联系人 | 贾国元 | 联系方式 | 18943107755 |
| 所属行业 | 污水处理及再生利用 | 生产周期 | 1年 |
| 污染源类型 | 污水处理厂 |  |  |
| 是否委托监测 | 是,委托谱尼测试集团股份有限公司 |  |  |
| 自行监测技术手段 | 自动监测3项、手动监测8项、委托监测8项 |  |  |
| 产生污染环节及污染物产生情况 |  |  |  |
| 产污环节：污水处理厂出水。 污染物：化学需氧量，氨氮，生化需氧量，总磷，悬浮物，粪大肠菌群数，PH值，总氮，阴离子表面活性剂，色度，总汞，烷基汞，总镉，总铬，六价铬，总砷，总铅，石油类，动植物油。 |  |  |  |
| 污染物处理工艺及污染处理设施建设、运行情况 |  |  |  |
| 处理工艺：A/A/O,二氧化氯消毒 处理设施建设、运行情况：运行稳定、污水厂出水达标。 |  |  |  |
| 污染物排放方式及排放去向 |  |  |  |
| 排放方式及去向：连续排放，通过两甲水库泄洪沟进入伊通河。 |  |  |  |

- 二、监测点位及编号(监测点位填写具体的点位名称,如“污水总排口”、“2#锅炉排口”、“东侧厂界”等。排口编号填写环保部门为该排口安装的标识牌编号)

| 监测点位1 | 污水总排放口 | 排口编号1 | ws-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位2 | 东侧厂界 | 排口编号2 | Zs-001 |
| 监测点位3 | 西侧厂界 | 排口编号3 | Zs-002 |
| 监测点位4 | 南侧厂界 | 排口编号4 | Zs-003 |
| 监测点位5 | 北侧厂界 | 排口编号5 | Zs-004 |
| … |  | … |  |
| 点位示意图 |  |  |  |
| （按企业具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污染物排放口及其监测点位的编号及其名称） 总进水口 北侧厂界 粗格栅 进水提升泵房 细格栅 初沉池 污水总排放口 污 泥 处 理 生化池 生化池 西侧厂界 东侧厂界 二沉池 二沉池 高效澄清池 在线监测 滤池间 总排泵房 变电室 办公室 南侧厂界 北四环路 |  |  |  |

- 三、监测项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 技术手段 | 监测频次 | 监测方法 | 监测仪器（厂家） | 设备型号 | 排放标准 | 排放限值 | 监测结果公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排放口 | 化学需氧量 | 自动监测 | 连续监测 | 重铬酸钾法 | 哈希 | CODmaxII | GB18918-2002 | 50mg/L | 实时公开 |
| 污水总排放口 | 氨氮 | 自动监测 | 连续监测 | 纳氏试剂法 | 哈希 | AmtaxCompactII | GB18918-2002 | 5（8）mg/L | 实时公开 |
| 污水总排放口 | 生化需氧量 | 手工监测 | 1次/天 | 稀释接种法 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | SPX-250B | GB18918-2002 | 10mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 总磷 | 手工监测 | 1次/天 | 钼酸铵分光光度法 | 赛默飞世尔科技 | AQ8000 | GB18918-2002 | 0.5mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 悬浮物 | 手工监测 | 1次/天 | 重量法 | 梅特勒-托利多仪器上海有限公司 | ME204 /02 | GB18918-2002 | 10mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 粪大肠菌群数 | 手工监测 | 1次/天 | 多管发酵法 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | DH3600BII | GB18918-2002 | 1000个/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | PH值 | 自动监测 | 1次/月 | 电极法 | 哈希 | SC200 | GB18918-2002 | 6-9 | 实时公开 |
| 污水总排放口 | 总氮 | 手工监测 | 1次/天 | 紫外分光光度法 | 赛默飞世尔科技 | AQ8000 | GB18918-2002 | 15mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 手工监测 | 1次/月 | 紫外分光光度法 |  |  | GB18918-2002 | 0.5mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 色度 | 手工监测 | 1次/月 | 铂钴比色法 |  |  | GB18918-2002 | 30倍 | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 总汞 | 手工监测 | 1次/月 | 冷原子吸收分光光度法 |  |  | GB18918-2002 | 0.001mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 烷基汞 | 手工监测 | 1次/月 | 气相色谱法 |  |  | GB18918-2002 | 0mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 总镉 | 手工监测 | 1次/月 | 原子吸收分光光度法 |  |  | GB18918-2002 | 0.01mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 总铬 | 手工监测 | 1次/月 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 赛默飞世尔科技 | AQ8000 | GB18918-2002 | 0.1mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 六价铬 | 手工监测 | 1次/月 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 赛默飞世尔科技 | AQ8000 | GB18918-2002 | 0.05mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 总砷 | 手工监测 | 1次/月 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |  |  | GB18918-2002 | 0.1mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 总铅 | 手工监测 | 1次/月 | 原子吸收分光光度法 |  |  | GB18918-2002 | 0.1mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 石油类 | 手工监测 | 1次/月 | 红外分光光度法 |  |  | GB18918-2002 | 1mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |
| 污水总排放口 | 动植物油 | 手工监测 | 1次/月 | 红外分光光度法 |  |  | GB18918-2002 | 1mg/L | 采样后10日内，监测完成后次日公开 |

注：

- 如行数不够请自行添加；

- 监测点位：应与表二中填写的监测点位一致；

- 监测项目：根据行业标准、环评批复和环保主管部门监管要求确定；

- 技术手段：填“手工监测”或“自动监测”；

- 监测频次：填“连续监测”、“1次/日”、“1次/周”、“1次/月”、“1次/季”等。自动监测的，全天连续监测。手工监测的，废水中化学需氧量、氨氮每日监测，其他污染物每月至少监测1次；废气中二氧化硫、氮氧化物每周至少监测1次，颗粒物每月至少监测1次，其他污染物每季度至少监测1次；规模化畜禽养殖场每月至少监测1次；厂界噪声每季度至少监测1次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行；

- 监测方法：企业自行监测应当遵守环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准；

- 排放标准：如《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009），《污水综合排放标准》（DB31-199/2009）等；

- 排放限值：要注明排放限值的单位，如“150mg/L”、“900mg/m3”等；

- 监测结果公开时限：手工监测应填“采样后几日内、监测完成后次日公布”。自动监测结果应“实时公布”。

- 四、质量控制措施

遵守环境保护部颁布的环境监测质量管理规定，制定明确措施，确保监测数据科学、准确： （一）自动监测质量保证措施 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007的要求，严格进行自动监控设备的日常运行管理，以保证废水污染物自动监测设备的正常运行及自动监测数据的有效性。具体保证措施见下表。 自动监测质量保证措施 工作内容; 保证措施. 运行与日常维护; 站房、辅助设备; 保持站房清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常. 采水、排水及内部管路; 定期维护和清洁，保证内部管路畅通，防止堵塞和泄露. 自动分析仪; 定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器. 电路、仪器传输; 保持电路、仪器传输系统正常工作. 维护工作量; 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007中对自动监控仪器的日常运行与维护的要求定时远程监控及对自动监控仪器设备进行现场维护. 校验; 每月至少进行一次实际水样比对实验和质控样实验，每季度各进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验，实验结果各项指标均应满足相关技术规范要求. 检修; 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007中标准6的要求，对系统进行检修，更换后的仪器和修复后的仪器在运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标要达到相关技术规范要求. 质量控制和质量保证; 操作人员; 操作人员经过培训考核合格，持证上岗，且专业能力证书在有效期内. 标准溶液; 定期对标准溶液进行核查，结果符合要求. 数据准确性; 仪器技术指标; 自动监测仪器的各项性能指标应在《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007表1中规定的范围内. 平均无故障连续运行时间; COD平均无故障连续运行时间大于等于360小时/次，其余项目平均无故障连续运行时间大于等于720小时/次. 数据数量要求; 在连续排放的情况下，COD自动监测仪和氨氮自动分析仪至少每小时获得一个监测值，每天保证有24个测试数据，PH值和流量至少每10分钟获得一个监测值； 在间歇排放的情况下，COD自动监测仪和氨氮自动分析仪获得的数据要不小于污水累计排放小时数，PH值和流量监测数据数不小于污水累计排放小时数的6倍. 运转率; 设备运转率要达到90%以上，以保证监测数据的数量要求. （二）手工监测质量保证措施 手工监测要按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求进行。 1、实验室应满足相关法律法规和技术规范或标准的要求，采取合理有效措施，保证实验室的设施、测试场所以及能源、采光、保温、通风等方面满足监测工作的实际要求，保证环境条件不对监测结果的有效性、测量准确度、稳定性及操作产生不利影响。 2、人员素质是质量控制的保证。配备满足手工监测工作需要的专业人员，必须经过专业培训并考核合格，持证上岗。 3、确保监测分析仪器设施工作正常，满足项目监测精度要求。监测仪器设备的性能状况和量值是否可靠，直接影响到监测结果的准确性。因此要采取措施，保证所有仪器设备均处于受控状态，保证其正确操作使用和维护保养，使其始终处于良好的工作状态，并严格按照要求进行校准检定，以确保仪器设备量值准确可靠和进行溯源。 4、保证监测方法选择正确，及时更新监测标准 在进行具体监测工作时，应使用统一和公认的方法和程序，应以国家标准方法为首选方法，要随着时代的发展及时淘汰陈旧落后的监测方法和监测标准，尽量使用先进的、正确的方法来进行监测。 5、数据处理和综合评价质量保证 在水质样品测定中，误差总是存在的，在实际分析中并不能得到准确无误的真值，测定中的数据只能做出相对准确的估计。所以定量分析的结果必然存在不确定度，需要对实验得到的数据进行分析，判断数据的可靠性和代表性。数据处理包含的主要内容有，监测数据的记录整理、监测数据有效性检查、监测数据离群性检查、监测数据统计检验、监测数据方差分析。

长春城开水务有限责任公司串湖污水处理厂（公章）

2016年5月3日